GY系列油浸式试验变压器使用说明书

- 概述

GY系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较，本系列产品具有如下特点：

  - 缘结构方面，根据变压器油“距离效应”原理，采用多层次绝缘，把变压器内的内绝缘分割成多路油道，从而提高绝缘程度，缩小了体积。

  - 解决了TDM系列变压器的渗漏油问题，由于TDM系列变压器无储油器，所以当气温过高时，油膨胀后从油咀渗漏出来，而该系列产品将注油孔设在套管顶部，套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆．短路杆和串激杆等功用外，还相当于变压器储油器。

  - 本系列产品采用金属固定引线和均压，从而消除了放电现象。

  - 渍箱结构紧凑，外观新颖，体积小．重量轻。

  - 铁芯为单框芯式，使用DQ型，0.30mm冷轧取向硅钢片叠成，用新的特殊材料予以紧固，取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒．多层塔式结构。

- 主要技术指标

  - 输入电压  0－200V／0－400V

  - 额定高压  0－400kV

  - 额定容量  0－200kVA

  - 产品种类及型号

交流            GYJ－X／Y

交直流          GYJZ－X／Y

交流串激       GYJC－X／Y

交直流串激      GYJCZ－X／Y

（X为输出容量参数，单位为kVA；Y为输出交流电压参数，单位为kV。）

三．使用方法及注意事项

- 按接线示意图接好工作线，必须注意，使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。            （接线示意图）

输出（X）

输出（A）

仪表

仪表

接地

输出（X）

输出（A）

仪表

高压尾

输出

220V

接地

- 接通电源前，须先将操作箱（台）调压器调至零位。电源接通后，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯亮，表示变压器已通电等待升压。

- 以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压，并密切注意仪表指示及被试品情况，当泄露电流过大或被试品击穿时，过流保护继电器会迅速切断电源。

- 试验完毕，应匀速将调压器调至零位。

- 如试验中发现电压表指针摆动大，电流表指示数值急剧增加，或被试品冒烟、跳弧、有焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。

- 用GY系列产品作直流试验时，须将高压套管里的硅堆短路杆（D）和串激抽头接线杆（C）旋松抽出，并用干净的绝缘纸包好。作完直流试验后作交流电压试验时,必须旋入两短路杆。

- 直流试验时应加限流电阻和滤波电容，以防损坏硅堆。

- 环境;温度过高时，套管顶部可能有少量油溢出，系正常现象。当直流试验时，若在套管的内壁出现明显电晕，一般为少油现象，此时应取出短路杆，从其孔内用注射器予以补注合格的25＃变压器油。

- 试验变压器串激使用时，必须注意操作箱的输出端（A）、（X）与第一台试验变压器输出端(a)、(x)相应联系，第一台试验变压器的输出端（A、X）与第二台JT1上的试验变压器输入端(a)、(x)相应联接外，其壳体应与初级变压器输入相联，第三台JT2上的试验变压器输入端(a)、(x)与第二台JT1上的试验变压器套管顶部输出端（A）、（X）相联。

四、产品配套

本设备出厂包含如下几部分：

- 试验变压器1台

- 产品说明书1份

- 试验报告1份

- 产品合格证1份

五、设备的维修和保养

- 设备保养：应将该设备置于干燥通风外保存，注意防潮及防尘，每次使用完毕应将防尘罩好，如使用时发现套管污秽严重，应用棉布擦干净后再使用。

- 设备维修：本设备一年内包修包换，超出一年，维修时按材料成本收费。

如有其它建议和要求请与我公司销售中心联系，谢谢使用！

GY系列高压试验变压器额定参数：

| 规格 | 容量 KVA | 低压侧 |  | 高压侧 |  | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压％ | 空载电流 ％ | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 A |  |  |  |  |  |  |
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |

注：容量50KVA以上试验变压器参数略